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TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za automatsko hlorisanje vode na vodovodnim sistemima u Opštini Petnjica
Naručilac: Caritas Crne Gore
Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja opreme za dezinfekciju vode natrijum-hipohloritom (NaOCl)
Lokacija realizacije: Opština Petnjica, Crna Gora
Nabavka se realizuje u okviru projekta "Čista voda i prilike za zapošljavanje za žene i zajednice u Crnoj Gori", koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije, putem razvojne agencije Slovenia Aid i Caritasa Slovenije, u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore.

I. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Caritas Crne Gore poziva zainteresovane privredne subjekte koji se bave isporukom, instalacijom i servisiranjem opreme za tretman i dezinfekciju vode da dostave ponude za nabavku, isporuku, montažu, povezivanje, testiranje i puštanje u rad opreme za automatsko hlorisanje vode na tri vodovodna sistema u Opštini Petnjica.
Nabavka se sprovodi na osnovu Glavnog projekta „Pomoćni objekti infrastrukture – hlorne stanice“, izrađenog od strane S2 Plan d.o.o. Rožaje, avgust 2026. godine.
Nabavka je podijeljena u tri LOT-a:
· LOT 1: Koraćki krš, kp.br. 6 KO Petnjica – kapacitet 7 l/s;
· LOT 2: Lagatori, kp.br. 1561 KO Radmanci – kapacitet 13 l/s;
· LOT 3: Radmanci, kp.br. 3630 KO Radmanci – kapacitet 7 l/s.
Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan, više ili sve LOT-ove.
II. PREDMET I OBIM NABAVKE
Predmet nabavke obuhvata kompletnu opremu i sve prateće komponente potrebne za uspostavljanje funkcionalnog, automatskog i sigurnog sistema za dezinfekciju vode za piće primjenom natrijum-hipohlorita (NaOCl).
Nabavka obuhvata:
1. Dozirne pumpe i kompletnu dozirnu opremu;
2. Rezervoare za skladištenje natrijum-hipohlorita;
3. Mjernu opremu za praćenje protoka vode i rezidualnog slobodnog hlora;
4. PLC sistem za automatsko upravljanje;
5. Razvodni ormar i pripadajuću elektroopremu;
6. Komunikacionu i upravljačku opremu za povezivanje sa SCADA sistemom;
7. Cjevovode za hemijsko doziranje, ventile, priključke i spojni materijal;
8. Svu neophodnu sigurnosnu i prateću opremu;
9. Transport, montažu, povezivanje, kalibraciju, testiranje i puštanje sistema u rad;
10. Obuku lica koje će upravljati sistemom i dostavljanje tehničke dokumentacije.
Ponuđač je dužan da obezbijedi kompletnu funkcionalnu cjelinu, uključujući i komponente koje nijesu pojedinačno navedene u predmjeru, ukoliko su neophodne za pravilno, sigurno i potpuno funkcionisanje sistema.
III. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
3.1. LOT 1 – Koraćki krš, kapacitet 7 l/s
Sistem mora omogućiti automatsko proporcionalno doziranje natrijum-hipohlorita u zavisnosti od izmjerenog protoka vode, uz kontinuirano praćenje rezidualnog slobodnog hlora.
Predviđena oprema:
	R.br.
	Naziv opreme
	Količina

	1
	Membranske elektromagnetne dozirne pumpe za NaOCl, sa automatskom regulacijom i mogućnošću PLC upravljanja, Grundfos DDA ili ekvivalent
	2 kom

	2
	Injekcioni ventil za ubrizgavanje NaOCl u cjevovod
	1 kom

	3
	Nepovratni ventil na potisnom vodu
	1 kom

	4
	Pulsni prigušivač i sigurnosni ventil
	1 set

	5
	PE rezervoar za NaOCl, zapremine približno 400 l, UV stabilisan, sa priključcima za usis, punjenje i odzračivanje
	1 kom

	6
	Senzor slobodnog hlora sa protočnom ćelijom i mogućnošću povezivanja sa PLC sistemom
	1 kom

	7
	PLC kontroler sa razvodnim ormarom, napajanjem i SCADA pripremom
	1 kom

	8
	Elektromagnetni ili ultrazvučni protokomjer za sistem kapaciteta 7 l/s
	1 kom

	9
	PVC/PE cjevovod za hemijsko doziranje, sa ventilima i spojnim materijalom
	1 set

	10
	Usisna korpa sa nivo prekidačem, kalibracioni cilindar, odzračni i drugi potrebni elementi dozirnog sistema
	1 set

	11
	Elektroinstalacioni, signalni i komunikacioni materijal potreban za povezivanje opreme
	1 set

	12
	Montaža, povezivanje, testiranje, kalibracija i puštanje sistema u rad
	1 set

	13
	Početna količina natrijum-hipohlorita za probni rad
	1 set


3.2. LOT 2 – Lagatori, kapacitet 13 l/s
Sistem mora omogućiti automatsko proporcionalno doziranje natrijum-hipohlorita u zavisnosti od protoka vode, uz kontinuirano mjerenje rezidualnog slobodnog hlora i mogućnost povezivanja sa PLC/SCADA sistemom.
Predviđena oprema:
	R.br.
	Naziv opreme
	Količina

	1
	Membranske elektromagnetne dozirne pumpe visokog kapaciteta za sistem 13 l/s, sa PLC upravljanjem i automatskom regulacijom, Grundfos DDA ili ekvivalent
	2 kom

	2
	Injekcioni ventil za NaOCl
	1 kom

	3
	Nepovratni ventil
	1 kom

	4
	Pulsni prigušivač i sigurnosni ventil
	1 set

	5
	PE rezervoar za NaOCl, zapremine približno 800 l, sa potrebnim priključcima
	1 kom

	6
	Senzor slobodnog hlora industrijske klase
	1 kom

	7
	PLC kontroler sa SCADA pripremom
	1 kom

	8
	Protokomjer za sistem kapaciteta 13 l/s
	1 kom

	9
	PVC/PE cjevovod za hemijsko doziranje sa ventilima i spojnim materijalom
	1 set

	10
	Usisna korpa sa nivo prekidačem, kalibracioni cilindar, odzračni i drugi potrebni elementi dozirnog sistema
	1 set

	11
	Elektroinstalacioni, signalni i komunikacioni materijal potreban za povezivanje opreme
	1 set

	12
	Montaža, povezivanje, testiranje, kalibracija i puštanje sistema u rad
	1 set

	13
	Početna količina natrijum-hipohlorita za probni rad
	1 set


3.3. LOT 3 – Radmanci, kapacitet 7 l/s
Za LOT 3 primjenjuju se iste tehničke specifikacije i količine kao za LOT 1 – Koraćki krš, kapaciteta 7 l/s.
IV. OPŠTI TEHNIČKI ZAHTJEVI
4.1. Dozirne pumpe
Dozirne pumpe moraju biti namijenjene za doziranje natrijum-hipohlorita, otporne na hemijske uticaje i pogodne za kontinuirani rad.
Predviđen je režim rada 1+1, odnosno jedna radna i jedna rezervna pumpa, uz mogućnost automatske izmjene pumpi i prebacivanja na rezervnu pumpu u slučaju kvara.
Ponuđač je dužan da dostavi tehničke listove ponuđenih pumpi sa podacima o kapacitetu, radnom pritisku, preciznosti doziranja, materijalima u kontaktu sa hemikalijom i mogućnostima upravljanja.
4.2. Rezervoari
Rezervoari moraju biti izrađeni od materijala otpornog na natrijum-hipohlorit, sa odgovarajućim priključcima za punjenje, usis i odzračivanje.
Moraju omogućiti sigurno skladištenje hemikalije i jednostavno održavanje.
4.3. Mjerna oprema
Sistem mora imati:
· mjerenje protoka vode putem elektromagnetnog ili ultrazvučnog protokomjera;
· kontinuirano mjerenje rezidualnog slobodnog hlora;
· mjerenje ili nadzor nivoa hemikalije u rezervoaru;
· odgovarajuće izlazne signale za povezivanje sa PLC kontrolerom.
4.4. Automatika i upravljanje
PLC sistem mora omogućiti:
· proporcionalno doziranje NaOCl prema izmjerenom protoku vode;
· korekciju doziranja prema izmjerenoj koncentraciji rezidualnog hlora;
· upravljanje radnom i rezervnom pumpom;
· praćenje nivoa hemikalije;
· signalizaciju kvara pumpe i greške mjernih instrumenata;
· alarmiranje u slučaju previsoke ili preniske koncentracije hlora;
· lokalni nadzor i mogućnost daljinskog nadzora putem SCADA sistema.
Razvodni ormar treba da sadrži potrebnu upravljačku i zaštitnu opremu, napajanje, relejne module i odgovarajuće priključke za komunikaciju.
4.5. Prateće instalacije
Ponuđač mora obezbijediti sve potrebne cjevovode za doziranje hemikalije, ventile, spojnice, priključke, nosače, elektroinstalacije, signalne i komunikacione kablove, kao i druge elemente potrebne za kompletno povezivanje sistema.
V. OBAVEZE PONUĐAČA
Ponuđač je dužan da:
1. Prije izrade ponude prouči Glavni projekat i tehničke specifikacije za svaki LOT za koji podnosi ponudu.
2. Dostavi detaljnu tehničku i finansijsku ponudu sa pojedinačno iskazanim stavkama opreme, količinama, jediničnim i ukupnim cijenama.
3. Dostavi tehničke listove, kataloge i specifikacije za ponuđenu opremu.
4. Navede proizvođača, model i zemlju porijekla opreme.
5. Obezbijedi transport opreme do lokacije, istovar i montažu.
6. Izvrši povezivanje svih komponenti u jedinstven funkcionalni sistem.
7. Izvrši testiranje, kalibraciju i probni rad sistema.
8. Obezbijedi puštanje sistema u rad i provjeru automatskog režima doziranja.
9. Obezbijedi obuku najmanje dva lica koja će biti zadužena za rukovanje i osnovno održavanje sistema.
10. Dostavi uputstva za rad i održavanje, garancije, sertifikate i drugu prateću dokumentaciju.
Ponuđač mora jasno navesti sve eventualne razlike između ponuđene opreme i opreme predviđene Glavnim projektom. Zamjena opreme drugim proizvođačem ili modelom dozvoljena je samo ako ponuđena oprema ispunjava ili prevazilazi zahtijevane tehničke karakteristike i obezbjeđuje potpunu funkcionalnost sistema.
VI. ROK ISPORUKE I REALIZACIJE
Ponuđač treba da navede rok isporuke opreme i rok potreban za montažu, povezivanje, testiranje i puštanje sistema u rad.
Predlaže se da ukupni rok za realizaciju ugovora ne bude duži od 45 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, pod uslovom da su objekti i lokacije spremni za montažu i da je Naručilac obezbijedio pristup lokacijama.
VII. GARANCIJA I SERVIS
Ponuđač je dužan da obezbijedi garanciju od najmanje 24 mjeseca za isporučenu opremu i izvedene radove, računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji i puštanju u rad odgovarajućeg sistema.
Garancija mora obuhvatiti otklanjanje nedostataka nastalih usljed neispravnosti opreme, grešaka u montaži i nepravilnog povezivanja sistema.
Ponuđač mora navesti kontakt za servisnu podršku i vrijeme odziva u slučaju kvara.
VIII. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda treba da sadrži:
1. Popunjen obrazac ponude;
2. Detaljnu tehničku specifikaciju ponuđene opreme;
3. Finansijsku ponudu za svaki LOT pojedinačno;
4. Tehničke listove i kataloge proizvođača;
5. Izjavu o usklađenosti ponuđene opreme sa tehničkim zahtjevima;
6. Rok isporuke i realizacije;
7. Garancijski rok;
8. Reference ponuđača za isporuku ili instalaciju sličnih sistema, ako ih ima;
9. Izjavu o prihvatanju uslova tenderske dokumentacije.
Cijene treba iskazati u eurima, sa jasno odvojenim iznosom bez PDV-a, iznosom PDV-a i ukupnim iznosom sa PDV-om.
IX. KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE
Predlaže se da kriterijum za izbor bude najniža cijena među tehnički prihvatljivim ponudama, posebno za svaki LOT.
Ponude će se prvo provjeravati u pogledu ispunjenosti obaveznih tehničkih zahtjeva. U dalji postupak ocjenjivanja ulaze samo ponude koje ispunjavaju propisane uslove.
Naručilac zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja tehničke dokumentacije ponuđača, bez mogućnosti izmjene suštinskih elemenata ponude.
X. OBRAZAC FINANSIJSKE PONUDE
Ponuđač popunjava zaseban obrazac za svaki LOT za koji dostavlja ponudu.
	R.br.
	Naziv opreme / usluge
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV-a

	1
	Dozirne pumpe
	kom
	
	
	

	2
	Injekcioni ventil
	kom
	
	
	

	3
	Nepovratni ventil
	kom
	
	
	

	4
	Pulsni prigušivač i sigurnosni ventil
	set
	
	
	

	5
	PE rezervoar za NaOCl
	kom
	
	
	

	6
	Senzor slobodnog hlora
	kom
	
	
	

	7
	PLC kontroler i razvodni ormar
	kom
	
	
	

	8
	Protokomjer
	kom
	
	
	

	9
	Prateća dozirna oprema
	set
	
	
	

	10
	PVC/PE cjevovod, ventili i spojni materijal
	set
	
	
	

	11
	Elektroinstalacije i komunikaciona oprema
	set
	
	
	

	12
	Transport i montaža
	set
	
	
	

	13
	Testiranje, kalibracija i puštanje u rad
	set
	
	
	

	14
	Obuka korisnika i tehnička dokumentacija
	set
	
	
	

	15
	Početna količina NaOCl za probni rad
	set
	
	
	

	
	UKUPNO BEZ PDV-a
	
	
	
	

	
	PDV
	
	
	
	

	
	UKUPNO SA PDV-om
	
	
	
	


Ponuđač može dodati dodatne stavke koje smatra neophodnim za potpuno funkcionisanje sistema, uz obavezno obrazloženje.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Sastavni dio tenderske dokumentacije čine:
· Glavni projekat „Pomoćni objekti infrastrukture – hlorne stanice“;
· Obrazac finansijske ponude;
· Obrazac izjave ponuđača;
· Nacrt ugovora.
Sve ponude moraju biti pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom i dostavljenim Glavnim projektom.
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